****科技有限公司

室内装饰工程

消防设计文件

设计单位：***防工程有限公司

日计单期：2018　年  7月

人员签署表

| 设计单位名称：***消防工程有限公司 |
| --- |
|  | 负责人签字栏 |
| 法定代表人： |  |
| 技术总负责人： |  |
| 项目总负责人： |  |
| 电气专业负责人： |  |
| 暖通专业负责人： |  |
| 给排水专业负责人： |  |

| 序号 | 设计文件目录 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 封面 |  |
| 二 | 扉页 |  |
| 三 | 设计文件目录 |  |
| 四 | 设计说明书 |  |
|  | 1、工程设计依据 |  |
|  | 2、建设规模和设计范围 |  |
|  | 3、改建或装修设计的面积等指标 |  |
|  | 4、工程原已设置（或新增）的主要消防设备、消防产品及有防火性能要求的建筑构件、建筑材料等 |  |
|  | 5、采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况 |  |
|  | 6、具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解决或确定的问题 |  |
|  | 7、装修专业 |  |
| 五 | 设计图纸 |  |

1、工程设计依据

《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)

《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084-2017）

《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）

《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）

《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）

《消防安全疏散标志设置标准》（DB11/1024-2013）

《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-2017)

《建筑照明设计标准》GB50034-2013

《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-2008

2、建设规模和设计范围

项目名称：***科技有限公司室内装饰工程

建设单位：***科技有限公司

地址：

建筑面积共：平方米

内装修工程包括：办公室等区域

安全疏散：内装修工程使用原有安全疏散通道，不做任何改动， 符合建筑类规范的设计要求。

设计范围：此次内装修工程包括建筑平面结构设计、地面铺装设计、天花布局设计、消防设施改造设计。

3、改建或装修设计的面积等指标

内装修工程所在建筑物基本情况：

耐火等级： 二 级

使用性质：办公

内装修工程基本情况

建筑面积：234.21平方米，使用性质：办公室

建筑高度：4米

4、工程原已设置（或新增）的主要消防设备、消防产品及有防火性能要求的建筑构件、建筑材料等

a、室内消火栓：

本工程室内消火栓管道采用DN100内外热浸镀锌钢管，DN≤80采用丝扣连接，DN＞80采用卡箍连接，本次装修，消火栓系统不改动。

b、自动喷水灭火系统：

参照《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084-2001）（2017年版）

本次装修，设置场所火灾按中危险I级设计，房间净空高度为3.9米，喷洒头采用下垂型喷洒头，温度等级为68度，喷水强度选用6L/min. ㎡喷洒头间距不小于2.4米，距墙大于0.5米、小于1.8米，喷洒头移位，独立房间新增。

c、火灾自动报警系统：

参照《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）

本次装修，火灾探测器移位，独立房间新增探测器，设置在原顶下，房间净高度为3.8米，探测器与灯具的水平净距应大于0.2m，与墙或其它遮挡物的口的净距应大于0.5m。

d、防烟与排烟设施：

本工程设有可开启的外窗，其可开启外窗的有效面积大于此区域面积的2%,符合自然排烟标准,排烟方式为自然排烟。

e、消防电源及其配电

火灾应急照明（设置装修区域走道墙体上部、断电后连续供电90分钟）

安全出口标志（设置与安全出口处，断电后连续供电90分钟）疏散指示标志（断电后连续供电90分钟）

疏散指示由电源供电同时灯内自带蓄电池设在走道及其转角处距地面高度为1.0m以下墙面或地面上，疏散通道上的标志灯间距不应大于10m,在走道转角区，不应大于1.0m。

疏散照明的地面最低水平照度符合下列规定:疏散走道，不低于1.0Lx。人员密集场所不低于3.0Lx。楼梯间、前室或合用前室、避难走道，不低于5.0Lx。

f、采暖、通风和空气调节

内装修区域不涉及此系统。

5、采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况

内装修区域不涉及新技术、新材料、新设备和新结构。

6、具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解决或确定的问题

此次装修设计中无特殊火灾危险性的消防设计，请贵处审批此项设计，并给予宝贵意见。

7、装修专业

本工程耐火等级为二级，原有用途为办公，现用途为办公，建筑面积共：368.45平方米。

建筑构件耐火等级：

防火墙：不燃烧体，3.00h

承重墙：不燃烧体，3.00h

非承重外墙、疏散走道两侧的隔墙：不燃烧体，3.00h

房间隔墙：不燃烧体。3.00h

楼板、疏散楼梯、屋顶承重构件：不燃烧体，1.50h

吊顶：不燃烧体，0.25

装修各部位采用的装修材料

参照《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95)(2017年版)

装修材料的选用应说明材料名称及燃烧性能等级

顶棚装修材料：轻钢龙骨石膏板，耐火等级A级；

墙面装修材料：水性乳胶漆，耐火等级A级；

地面装修材料：地砖，耐火等级为A级；

隔墙装修材料：防火玻璃，耐火等级为A级；

设计图纸

详见蓝图